給水装置工事申込書の取扱いについて

給水装置工事申込書の取扱いについての留意事項

１．用途の欄について　　①一般用…一般生活用水として使用する場合

②仮設用…工事現場等の仮設水道用水として

２．使用者の氏名・職業・家族数・連絡先の欄について、空白の場合が多いため必ず記入すること。

３．設計審査手数料・竣工検査手数料の欄について

別添棚倉町上水道給水条例記載のとおり、工事金額に添って記入のこと。

４．給水管所有者分岐同意書の欄について

既存給水管からの分岐の場合については、給水管の所有者から分岐の同意を得ること。

５．土地家屋使用承諾の欄について

給水管を別人が所有する土地に布設する場合、該当所有者に同意を得ること。

６．給水管口径の決定について

通常φ20㎜の給水管を使用しているが、施工規模（水栓数）及び同時使用率を考慮のうえ決定すること。

７．申請書処理期間について

受付（申請書の受理）から承認（納付書発布）については、１週間程度かかるので、余裕を持って申請をすること。

８．分担金について

新規加入の場合は分担金が発生しますが、その現場の仮設用の場合は分担金がかからないので注意すること。なお、簡易水道施設の加入にはかかりません。

分担金額

１．令和元年１０月１日から別紙による。

９．添付図面の指示事項

道路等に埋設されている水道管（配水管、給水管）からの分岐管を記載すること（止水栓のオフセットを添付のこと）。

平面図作成例

新設

▿

家　屋

M

⋈

建替

M

⋈

家　屋

▿

家　屋

0.5

0.5

0.7

M

※オフセットも作成

給水装置工事竣工検査について

１．竣工届・竣工写真を必ず提出すること。

２．竣工管理図について

分水取出箇所（共用管分岐箇所）…管網図作成のため

止水栓のオフセット

３．竣工写真について

- 分水取出箇所（共用管分岐箇所）

- 給水管の埋設深度（宅地内、道路等）

- 建物内部配管、外部立上管の保温及び防食工

- ２階給水の不凍栓設置箇所

- 量水器まわりの保温、不凍栓の設置箇所

- 水圧テスト写真

４．水圧テストは１．７５ＭＰａを１～２分間加圧　分水取出箇所～給水栓まで

分水取出箇所～量水器（１次側）及び量水器～給水栓（２次側）をそれぞれ撮影し、増設の場合も配管接続する前に水圧をかけて撮影すること。

５．量水器筐内に保温材を設置すること。

６．原則として竣工届が提出され、検査後にメーターの出庫となる。

なお、メーターの口径によっては在庫が無いため、給水工事申請時に設置口径を上下水道課へ通知のこと。

竣工検査は担当職員の指示による。

７．水道需要家の給水契約が閉栓となっている箇所の改造等を行なう場合で、無断で開栓した例があったので、このような事はしないこと。

８．仮設（臨時）給水の取扱いについて

工事現場用の水栓は仮設給水とする。単価は基本料金894.24円／ｍ3（２ヶ月・２ｍ3まで）、超過料金447.12円／ｍ3で給水申請は水道工事業者又は建築工事業者の名義とする。

本設工事については、遅滞なく工事を申請し、完成後は速やかに竣工届を提出し、竣工検査を受け仮設給水の料金を精算すること。

給水装置工事竣工検査チェックリスト

| № | チェック項目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 分水取出箇所（共用管分岐箇所）の写真が添付されているか。 |  |  |
| ２ | 給水管の埋設深度（宅地内、道路等）が判る写真が添付されて いるか。 |  |  |
| ３ | 建物内部配管が判る写真が添付されているか。 |  |  |
| ４ | 外部の立上管の保温及び防食工が判る写真が添付されているか。 |  |  |
| ５ | ２階の不凍栓設置箇所の写真が添付されているか。 |  |  |
| ６ | 水圧テスト（1.75MPa）を施工した写真が添付されているか。 |  |  |
| ７ | 竣工図が添付されているか。（建替の場合にも本管からの分水 箇所、止水栓のオフセット） |  |  |

配・給水管の施工について

１．給水方式　　　（１）直結式給水の場合…一般建物

（２）タンク式給水の場合…上下水道課と協議

２．配　管

- 分水工事等

  - 配水管から分岐する基準は、均等表による給水管口径の決定を根拠とし、φ２０mm以上とすること。

  - サドル分水栓を取付ける間隔は既設分水箇所より３０cm以上離し、他の埋設物との間隔も３０cm以上とすること。

  - φ３０mm以上の分水取出しでは、元バルブには制水弁及び制水弁筐を設置する。

  - 配水管から分岐する場合は、不断水穿孔とし、分水取出管はポリエチレン管を使用してもよい。

- 占用物件の埋設深について

占用許可基準について、①車道部は舗装復旧厚＋30cm（当該値が0.6mに満たない場合は0.6m）以下としないこと。②歩道部は当面の間は土被り60cm以下としないこと。また、水道用埋設シートを布設すること。

- 宅地内工事等

  - ２階へ配管するときは１階に不凍栓を設置するとともに、立上部を建物に固定すること。

  - 一般建物の内部配管は、給水栓を除く給水管の口径はφ２０mmとする。高台地区にあるときは水圧確認し、メーターをφ２０mmとすること。

  - 屋外に設置する給水栓は、不凍水栓柱とする。

  - 量水器筐内に逆流防止止水栓を設置し、保温すること。

  - 給水管を床下等に埋設すると修繕作業等に支障をきたすため、対策を講ずること。

  - 散水栓については、水抜栓付給水栓とする。

- 鋼管配管

建物の柱や壁に添わせて配管する場合は、外力、自重及び水圧等による振動やたわみで損傷を受けやすいため、管を１～２mの間隔で建物に固定する。

- 竣工後に管内洗浄、水圧試験を行い、メーターが正常かを確認し給水する

こと。

- 一般家庭の場合　水栓数とメーター口径の選定（１戸当り）

| 水栓数（栓） | メーター口径（mm） | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| １ ～ １０ １１ ～ １６ １７ ～ | １３ ２０ ２５ |  |

建物が２件にまたがって給水する場合は、メーター口径をφ２０mmとする（改造、建物増設の場合も同様とする）。なお、高台地区に給水する場合にもメーター口径をφ２０mmとする（改造、建物増設の場合も同様とする）。

- 拡張工事での各行政区において住居があって給水装置新設工事をしないで後で加入する場合は、行政区の同意が必要である地区があるので確認して申請書提出のこと。

- 拡張工事及び分譲工事において、工事請負者が町に届け出せずに住民の要望で無断で工事施工してはならない。

- 給水装置工事の依頼を受けて長期間、工事申請を保留にしないこと。

（10）水取出し箇所の占用復旧については、占用許可書に基づき施工すること。（土木事務所・整備課から苦情があると、再度舗装工事を施工となり、費用は業者負担となる。）

（手数料）

| 種 別 工事金額 | 設計審査手数料 | 竣工検査手数料 |
| --- | --- | --- |
| １０ 万 円 未 満 | １，０００円 | ２，０００円 |
| １０万円～２０万円未満 | １，５００円 | ２，５００円 |
| ２０万円～３０万円未満 | ２，０００円 | ３，０００円 |
| ３０万円～４０万円未満 | ２，５００円 | ３，５００円 |
| ４０万円～５０万円未満 | ３，５００円 | ４，５００円 |
| ５０ 万 円 以 上 | ５，０００円 | ６，０００円 |

（上水道新規加入分担金）

| 給水口径（水道メーターの大きさ） | 分担金額（税抜） | 分担金額（税込） |
| --- | --- | --- |
| １３ｍｍ | 64,000円 | 70,400円 |
| ２０ｍｍ | 76,000円 | 83,600円 |
| ２５ｍｍ | 220,000円 | 242,000円 |
| ３０ｍｍ | 320,000円 | 352,000円 |
| ４０ｍｍ | 570,000円 | 627,000円 |
| ５０ｍｍ | 890,000円 | 979,000円 |
| ７５ｍｍ | 2,000,000円 | 2,200,000円 |
| １００ｍｍ | 3,550,000円 | 3,905,000円 |
| 100ｍｍを超える口径については管理者が別に定める額とします。 |  |  |

※　給水口径を変更する場合は、上記表による分担金の変更前と変更後に応じた差額が徴収されます。

※　金額には消費税及び地方消費税が含まれています（令和元年１０月１日より

消費税１０％で計上しております）。