## 八幡沢・第６
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 八幡沢配水池 （浄水） |  | 項目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ４月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ４月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ４月: 0.26
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ４月: 3.4
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ４月: 0.4
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 7.5
48 | 味 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ４月: 0.8
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ４月: 0.1未満
判定 | bar: ４月
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| 採水日 |  |  | ４月: 2024-04-16
| 残留塩素 | ㎎/L | - | ４月: 0.4
| 気温 | ℃ |  | ４月: 20.5
| 水温 | ℃ |  | ４月: 14
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 第１水源 （原水） |  | 項目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ４月: 0.78
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 9
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
| 判定 |  |  | ４月: 判定しない
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／Ｌ以下
| 採水日 |  |  | ４月: 2024-04-16
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | ４月: 19
| 水温 | ℃ |  | ４月: 16.4
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 第２水源 １号井戸 （原水） |  | 項目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ４月: 0.58
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 9.2
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
| 判定 |  |  | ４月: 判定しない
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／Ｌ以下
| 採水日 |  |  | ４月: 2024-04-16
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | ４月: 21
| 水温 | ℃ |  | ４月: 18
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 第２水源 ２号井戸 （原水） |  | 項目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ４月: 0.58
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 9.2
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
| 判定 |  |  | ４月: 判定しない
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／Ｌ以下
| 採水日 |  |  | ４月: 2024-04-16
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | ４月: 21
| 水温 | ℃ |  | ４月: 17.6
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 第６水源 （原水） |  | 項目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ４月: 0.24
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 9.1
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
| 判定 |  |  | ４月: 判定しない
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／Ｌ以下
| 採水日 |  |  | ４月: 2024-04-16
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | ４月: 21
| 水温 | ℃ |  | ４月: 17.5
天候 | bar: ４月
Note on B271: 分析センターの表記では 「第６水源 取水場」

## 棚倉受水池
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 棚倉受水池（浄水） |  | 項目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ４月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ４月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ４月: 4
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ４月: 0.4
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 7.2
48 | 味 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ４月: 0.5未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ４月: 0.1未満
判定 | bar: ４月
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| 採水日 |  |  | ４月: 2024-04-16
| 残留塩素 | ㎎/L |  | ４月: 0.2
| 気温 | ℃ |  | ４月: 19.5
| 水温 | ℃ |  | ４月: 9.3
天候 | bar: ４月
Note on B2: 修明高校の上台農場で、受水池の検査結果を知りたいと年に１回ほど問い合わせ来る予定

## 第５給水栓
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16
項目 番号 | 第５給水栓（堤浄水） |  | 項目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ４月: 4
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ４月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ４月: 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ４月: 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ４月: 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ４月: 5.7
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ４月: 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 7
48 | 味 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ４月: 0.5未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ４月: 0.1未満
判定 | bar: ４月
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| 採水日 |  |  | ４月: 2024-04-16
| 残留塩素 | ㎎/L |  | ４月: 0.5
| 気温 | ℃ |  | ４月: 18.8
| 水温 | ℃ |  | ４月: 13.6
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 第５水源 １号井戸（原水） |  | 項目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ４月: 0.34
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ４月: 0.074
38 | 塩化物イオン | 200 | 1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
| 判定 |  |  | ４月: 判定しない
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／Ｌ以下
| 採水日 |  |  | ４月: 2024-04-16
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | ４月: 18.8
| 水温 | ℃ |  | ４月: 15.4
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 第５水源 ２号井戸（原水） |  | 項目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ４月: 0.44
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ４月: 0.024
38 | 塩化物イオン | 200 | 1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
| 判定 |  |  | ４月: 判定しない
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／Ｌ以下
| 採水日 |  |  | ４月: 2024-04-16
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | ４月: 18.8
| 水温 | ℃ |  | ４月: 13.4
天候 | bar: ４月
Note on B68: 分析センターの表記では 「第５水源 取水場№１」
Note on B135: 分析センターの表記では 「第５水源 取水場№２」

## 山岡
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 山岡 （浄水） |  | 項目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ４月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ４月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ４月: 2.8
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ４月: 0.8
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 7.9
48 | 味 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ４月: 1.2
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ４月: 0.1未満
判定 | bar: ４月
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| 採水日 |  |  | ４月: 2024-04-16
| 残留塩素 | ㎎/L | - | ４月: 0.4
| 気温 | ℃ |  | ４月: 20
| 水温 | ℃ |  | ４月: 9.5
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 山岡 （原水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
判定
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
| 大腸菌 （MPN／100ml） | [14 empty] | 0
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／Ｌ以下
採水日
| 残留塩素 | ㎎/L | -
| 気温 | ℃
| 水温 | ℃
天候

## 高野西部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 高野西部 （浄水） |  | 項目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ４月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ４月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ４月: 2.9
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ４月: 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 6.5
48 | 味 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ４月: 0.5未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ４月: 0.1未満
判定 | bar: ４月
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| 採水日 |  |  | ４月: 2024-04-16
| 残留塩素 | ㎎/L | - | ４月: 0.5
| 気温 | ℃ |  | ４月: 20.3
| 水温 | ℃ |  | ４月: 14
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 高野西部 （原水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
判定
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／Ｌ以下
採水日
| 残留塩素 | ㎎/L | -
| 気温 | ℃
| 水温 | ℃
天候

## 瀬ヶ野
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 瀬ヶ野 （浄水） |  | 項目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ４月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ４月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ４月: 1.9
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ４月: 0.6
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 7.1
48 | 味 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ４月: 0.5未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ４月: 0.1未満
判定 | bar: ４月
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| 採水日 |  |  | ４月: 2024-04-16
| 残留塩素 | ㎎/L | - | ４月: 0.2
| 気温 | ℃ |  | ４月: 20.6
| 水温 | ℃ |  | ４月: 14.4
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 瀬ヶ野 （原水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
判定
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／Ｌ以下
採水日
| 残留塩素 | ㎎/L | -
| 気温 | ℃
| 水温 | ℃
天候

## 戸中川前
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 戸中川前 （浄水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
判定
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
採水日
| 残留塩素 | ㎎/L | -
| 気温 | ℃
| 水温 | ℃
天候

## 戸中高内
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 戸中高内 （浄水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
判定
嫌気性芽胞菌 （個／100ml）
大腸菌 （MPN／100ml）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
採水日
| 残留塩素 | ㎎/L | -
| 気温 | ℃
| 水温 | ℃
天候

## 職員保菌検査
令和6 | 年度分水質検査委託に係る保菌検査実施記録 | [5 empty] | 単位；人
項目 番号 | 職員 保菌検査 | １回目 検 査 |  | ２回目 検 査 |  | １回目 追加検査 | ２回目 検 査
| 検査項目名 | 実施日 |  | 実施日 |  | 実施日
1 | 赤痢 サルモネラ | 2024-04-16 |  |  |  | 2022-04-20
上下水道課 検査実施職員数 |  | 8 |  |  |  | 8
検査結果（名） |  | 陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性
|  |  | 8 |  |  | 0 | 8
※水道法の規定により、上下水道課の職員は年に
２回、上記項目の保菌検査を実施しています。

## 山岡使用開始届５１項目 (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 17 | 18
項目 番号 | 山岡 （浄水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | bar: ３月
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ３月: 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ３月: 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ３月: 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ３月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ３月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ３月: 0.54 | 0.54 | 0.54
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ３月: 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ３月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ３月: 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ３月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ３月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ３月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06 | ３月: 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 | ３月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001 | ３月: 0.004 | 0.004 | 0.004
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ３月: 0.003 | 0.003 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001 | ３月: 0.005 | 0.005 | 0.005
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ３月: 0.004 | 0.004 | 0.004
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001 | ３月: 0.001 | 0.001 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 | ３月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ３月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ３月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ３月: 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ３月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ３月: 4.5 | 4.5 | 4.5
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/ｌ以下 | 0.005 | ３月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ３月: 2.6 | 2.6 | 2.6
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ３月: 24 | 24 | 24
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ３月: 76 | 76 | 76
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ３月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ３月: 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ３月: 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ３月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ３月: 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ３月: 0.5 | 0.5 | 0.5
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ３月: 7.8 | 7.8 | 7.8
48 | 味 | 異常でないこと |  | ３月: 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ３月: 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ３月: 0.9 | 0.9 | 0.9
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ３月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
判定 | bar: ３月
| 嫌気性芽胞菌 | [14 empty] | - | -
| 大腸菌 | [14 empty] | - | -
| クリプトスポリジウム（原虫） | [14 empty] | - | -
| ジアルジア | [14 empty] | - | -
| 採水日 |  |  | ３月: 2017-03-21
| 残留塩素 | ㎎/ | - | ３月: 0.3 | 0.3 | 0.3
| 気温 | ℃ |  | ３月: 6.5 | 6.5 | 6.5
| 水温 | ℃ |  | ３月: 5 | 5 | 5
天候 | bar: ３月