## 八幡沢・第６
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 八幡沢配水池 （浄水） |  | 項目 | 10 | 23 | 10 | 10 | 51 | 10 | 10 | 23 | 10 | 10 | 23 | 10
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満 | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満 | 0.002
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満 | 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.15 | 0.02未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | 0.26 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.6
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1未満 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満 | 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満 | 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満 | 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満 | 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満 | 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06 | ５月: 0.06未満; ８月: 0.15; １１月: 0.06未満; ２月: 0.06未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 | ５月: 0.002未満; ８月: 0.002未満; １１月: 0.002未満; ２月: 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001 | ５月: 0.004; ８月: 0.01; １１月: 0.005; ２月: 0.003
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ５月: 0.003未満; ８月: 0.003未満; １１月: 0.003未満; ２月: 0.003未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001 | ５月: 0.005; ８月: 0.013; １１月: 0.007; ２月: 0.004
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ５月: 0.003未満; ８月: 0.006; １１月: 0.004; ２月: 0.003未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001 | ５月: 0.001; ８月: 0.003; １１月: 0.002; ２月: 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 | ５月: 0.008未満; ８月: 0.008未満; １１月: 0.008未満; ２月: 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満 | 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満 | 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ８月: 0.03未満 | 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満 | 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 16 | 47
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満 | 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 1.6
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 20 | 4.2
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ５月: 84; ８月: 89; １１月: 76; ２月: 76 | 170
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満 | 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満 | 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 8 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 9.4
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 微硫化水素臭
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 3.1
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満
判定 | bar: ４月 to ３月
嫌気性芽胞菌 （個／100mＬ）
大腸菌 （MPN／100mＬ）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| 採水日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 2024-07-23 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2024-11-19 | 2025-12-17 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-03-18
| 残留塩素 | ㎎/L | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6
| 気温 | ℃ |  | 20.5 | 22.2 | 20 | 33.2 | 27 | 29 | 19.5 | 7.8 | 2.5 | 6 | -0.9 | 9.5
| 水温 | ℃ |  | 14 | 14.3 | 18.5 | 21 | 21.7 | 21.8 | 18.7 | 15.8 | 11.2 | 9.8 | 8.6 | 9.8
| 天候 |  |  | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨／晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴
項目 番号 | 第１水源 （原水） |  | 項目 | 2 | 2 | 2 | 0 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ８月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ８月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.003
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.02未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.73
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ８月: 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 51
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.011
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ８月: 2.1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 17
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ８月: 200
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ８月: 0.5
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 9.1
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ８月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ８月: 5.8
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ８月: 0.1未満
| 判定 |  |  | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない
| 嫌気性芽胞菌 （個／100mL） |  |  | ８月: 0
| 大腸菌 （MPN／100mL） |  |  | ８月: 1.0未満
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下 |  | ８月: 0.000005未満
| 採水日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 2024-07-23 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2024-11-19 | 2025-12-17 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-03-18
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | 19 | 23 | 19.5 | 30 | 29.5 | 27 | 19 | 6 | 2.2 | 6 | 0.5 | 9
| 水温 | ℃ |  | 16.4 | 18.3 | 19.8 | 20.5 | 21.8 | 21 | 19.5 | 15.8 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | 13.5
| 天候 |  |  | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴
項目 番号 | 第２水源 １号井戸 （原水） |  | 項目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ８月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ８月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.002
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.02未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 0.59 | 0.57 | 0.42 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.6 | 0.58
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ８月: 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 46
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ８月: 1.7
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 4.3
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ８月: 160
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ８月: 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.3
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ８月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ８月: 3.1
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ８月: 0.1
| 判定 |  |  | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない
| 嫌気性芽胞菌 （個／100mL） |  |  | ８月: 0
| 大腸菌 （MPN／100mL） |  |  | ８月: 1.0未満
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下 |  | ８月: 0.000005未満
| 採水日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 2024-07-23 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2024-11-19 | 2025-12-17 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-03-18
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | 21 | 24.5 | 19 | 32 | 32 | 31.2 | 21.2 | 9 | 4 | 6.5 | 0.7 | 8
| 水温 | ℃ |  | 18 | 18.4 | 21.4 | 21.4 | 23 | 23.5 | 19.4 | 16.6 | 13.6 | 13.5 | 11.5 | 11.9
| 天候 |  |  | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴
項目 番号 | 第２水源 ２号井戸 （原水） |  | 項目 | 2 | 3 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ８月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ８月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.002
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.02未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 0.57 | 0.58 | 0.41 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.58
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.55; ８月: 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ８月: 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 47
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ８月: 1.7
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 4.2
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ８月: 160
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ８月: 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ８月: 微硫化水素臭
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ８月: 3.1
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ８月: 0.1
| 判定 |  |  | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない
| 嫌気性芽胞菌 （個／100mL） |  |  | ８月: 0
| 大腸菌 （MPN／100mL） |  |  | ８月: 1.0未満
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下 |  | ８月: 0.000005未満
| 採水日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 2024-07-23 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2024-11-19 | 2025-12-17 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-03-18
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | 21 | 24.5 | 19 | 32 | 32 | 31.2 | 21.2 | 9 | 4 | 6.5 | 0.7 | 8
| 水温 | ℃ |  | 17.6 | 18.1 | 21.3 | 21.8 | 22.5 | 23.5 | 19.4 | 16.8 | 13.9 | 14 | 11.5 | 11.7
| 天候 |  |  | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴
項目 番号 | 第６水源 （原水） |  | 項目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ８月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ８月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.003
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.02未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.22
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ８月: 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 29
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ８月: 1.4
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 10
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ８月: 100
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ８月: 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ８月: 微硫化水素臭
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ８月: 1.6
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ８月: 0.1
| 判定 |  |  | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない
| 嫌気性芽胞菌 （個／100mL） |  |  | ８月: 0
| 大腸菌 （MPN／100mL） |  |  | ８月: 1.0未満
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下 |  | ８月: 0.000005未満
| 採水日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 2024-07-23 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2024-11-19 | 2025-12-17 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-03-18
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | 21 | 24 | 20.5 | 31 | 30.7 | 29.5 | 20.5 | 8.5 | 3 | 6.2 | 0.2 | 9
| 水温 | ℃ |  | 17.5 | 17.5 | 20.2 | 20.4 | 21.2 | 21 | 18.8 | 17.2 | 14.2 | 14 | 13 | 13.7
| 天候 |  |  | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴
| ＰＦＯＳ（ｍｇ／Ｌ）原水のみ検査 | 5e-05
| ＰＦＯＡ（ｍｇ／Ｌ）原水のみ検査 | 5e-05
Note on B271: 分析センターの表記では 「第６水源 取水場」
Note on C330: 国の暫定目標値 50ｎｇ/L ＝0.00005ｍｇ/Ｌ

## 棚倉受水池
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 棚倉受水池（浄水） |  | 項目 | 9 | 21 | 9 | 9 | 51 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.2
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ８月: 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06 | ５月: 0.06未満; ８月: 0.1; １１月: 0.06未満; ２月: 0.06未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 | ５月: 0.002未満; ８月: 0.002未満; １１月: 0.002未満; ２月: 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001 | ５月: 0.002; ８月: 0.01; １１月: 0.004; ２月: 0.002
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ５月: 0.003未満; ８月: 0.003未満; １１月: 0.003未満; ２月: 0.003未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001 | ５月: 0.003; ８月: 0.013; １１月: 0.006; ２月: 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ５月: 0.003未満; ８月: 0.005; １１月: 0.003未満; ２月: 0.003未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001 | ５月: 0.001; ８月: 0.003; １１月: 0.002; ２月: 0.002
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 | ５月: 0.008未満; ８月: 0.008未満; １１月: 0.008未満; ２月: 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ８月: 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 6.6
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | 4 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 23
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ８月: 66
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 7.8
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
判定 | bar: ４月 to ３月
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 2024-07-23 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2024-01-19 | 2025-12-17 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-03-18
| 残留塩素 | ㎎/L |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 気温 | ℃ |  | 19.5 | 22 | 19 | 32.5 | 30.5 | 29 | 21 | 8 | 4 | 5.3 | 0.2 | 6
| 水温 | ℃ |  | 9.3 | 10.8 | 15.5 | 17.9 | 21 | 21.1 | 17.8 | 14.6 | 8.6 | 6.1 | 4.4 | 5.6
| 天候 |  |  | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇／晴 | 曇 | 曇／晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴
Note on B2: 修明高校の上台農場で、受水池の検査結果を知りたいと年に１回ほど問い合わせ来る予定

## 第５給水栓
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16
項目 番号 | 第５給水栓（堤浄水） |  | 項目 | 12 | 26 | 12 | 12 | 51 | 12 | 12 | 26 | 12 | 12 | 26 | 12
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.001; ８月: 0.002; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.07
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ８月: 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06 | ５月: 0.06未満; ８月: 0.12; １１月: 0.11; ２月: 0.06未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 | ５月: 0.002未満; ８月: 0.002未満; １１月: 0.002未満; ２月: 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ５月: 0.003未満; ８月: 0.003未満; １１月: 0.003未満; ２月: 0.003未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001; １１月: 0.001; ２月: 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001; １１月: 0.001; ２月: 0.001未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ５月: 0.003未満; ８月: 0.003未満; １１月: 0.003未満; ２月: 0.003未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 | ５月: 0.008未満; ８月: 0.008未満; １１月: 0.008未満; ２月: 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 9.3
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.006 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.7
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 49
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ５月: 150; ８月: 130; １１月: 140; ２月: 140
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
判定 | bar: ４月 to ３月
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 2024-07-23 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2024-11-19 | 2025-12-17 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-03-18
| 残留塩素 | ㎎/L |  | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5
| 気温 | ℃ |  | 18.8 | 21.8 | 19.5 | 31.8 | 26 | 28.9 | 19.8 | 7.5 | 5 | 5.9 | -0.8 | 5.8
| 水温 | ℃ |  | 13.6 | 15.5 | 16.5 | 17.3 | 16.8 | 16.7 | 15 | 14.5 | 12.1 | 13.6 | 12 | 12
| 天候 |  |  | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴
項目 番号 | 第５水源 １号井戸（原水） |  | 項目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ８月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ８月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.004
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.02未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ８月: 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | 0.34 | 0.52 | 0.29 | 0.26 | 0.9 | 0.63 | 0.54 | 0.43 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 8.4
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | 0.074 | 0.086 | 0.076 | 0.079 | 0.089 | 0.088 | 0.086 | 0.08 | 0.094 | 0.074 | 0.085 | 0.073
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ８月: 4.1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 40
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ８月: 140
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ８月: 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ８月: 7.2
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ８月: 微硫化水素臭
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ８月: 6.6
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ８月: 2.6
| 判定 |  |  | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない
| 嫌気性芽胞菌 （個／100mL） |  |  | ８月: 0
| 大腸菌 （MPN／100mL） |  |  | ８月: 1.0未満
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下 |  | ８月: 0.000005未満
| 採水日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 2024-07-23 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2024-11-19 | 2025-12-17 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-03-18
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | 18.8 | 21.8 | 19.5 | 31.8 | 29.5 | 28.9 | 19.8 | 7.5 | 5 | 5.9 | -0.8 | 5.8
| 水温 | ℃ |  | 15.4 | 14.4 | 15.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 15 | 14.3 | 15 | 14.1 | 14.3
| 天候 |  |  | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇／晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴
項目 番号 | 第５水源 ２号井戸（原水） |  | 項目 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ８月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ８月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.14
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ８月: 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | 0.44 | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.33 | 0.34 | 0.22 | 0.19 | 0.41 | 0.34 | 0.28 | 0.19
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 9.2
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | 0.024 | 0.038 | 0.034 | 0.033 | 0.03 | 0.036 | 0.03 | 0.034 | 0.026 | 0.037 | 0.029 | 0.036
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ８月: 7.4
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 60
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ８月: 160
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ８月: 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ８月: 6.8
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ８月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ８月: 3
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ８月: 1.1
| 判定 |  |  | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない | 判定しない
| 嫌気性芽胞菌 （個／100mL） |  |  | ８月: 0
| 大腸菌 （MPN／100mL） |  |  | ８月: 1.0未満
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下 |  | ８月: 0.000005未満
| 採水日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 2024-07-23 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2024-11-19 | 2025-12-17 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-03-18
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | 18.8 | 21.8 | 19.5 | 31.8 | 29.5 | 28.9 | 19.8 | 7.5 | 5 | 5.9 | -0.8 | 5.8
| 水温 | ℃ |  | 13.4 | 14.5 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 14.3 | 14 | 14.5 | 13 | 14.5 | 13 | 13.4
| 天候 |  |  | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴
水道水中に鉄分の発生増
令和５年１月２４日、逆川の水道管漏水修繕工事中に排泥弁の開き間違いでにごり発生
Note on B68: 分析センターの表記では 「第５水源 取水場№１」
Note on B135: 分析センターの表記では 「第５水源 取水場№２」

## 山岡
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 山岡 （浄水） |  | 項目 | 9 | 21 | 9 | 9 | 51 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.54
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ８月: 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06 | ５月: 0.06未満; ８月: 0.08; １１月: 0.06未満; ２月: 0.06未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 | ５月: 0.002未満; ８月: 0.002未満; １１月: 0.002未満; ２月: 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001 | ５月: 0.014; ８月: 0.043; １１月: 0.014; ２月: 0.006
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ５月: 0.01; ８月: 0.014; １１月: 0.008; ２月: 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001 | ５月: 0.016; ８月: 0.048; １１月: 0.016; ２月: 0.008
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ５月: 0.011; ８月: 0.027; １１月: 0.014; ２月: 0.005
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001 | ５月: 0.002; ８月: 0.005; １１月: 0.002; ２月: 0.002
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 | ５月: 0.008未満; ８月: 0.008未満; １１月: 0.008未満; ２月: 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ８月: 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 5.3
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 26
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ８月: 61
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 8 | 7.9 | 8 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.8
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.5未満 | 0.8 | 1.7
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
判定 | bar: ４月 to ３月
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 2024-07-23 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2024-11-19 | 2025-12-17 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-03-18
| 残留塩素 | ㎎/L | - | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4
| 気温 | ℃ |  | 20 | 21.2 | 19 | 32.1 | 25.8 | 29 | 21.6 | 8.8 | 7.5 | 5.3 | 1 | 6
| 水温 | ℃ |  | 9.5 | 14.4 | 17 | 19.9 | 22 | 21 | 16.5 | 13 | 8 | 5 | 5.3 | 6.3
| 天候 |  |  | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨／晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴
項目 番号 | 山岡 （原水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ８月: 940
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | bar: ８月
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.53
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ８月: 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.17
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ８月: 0.17
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 4.6
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.009
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ８月: 2.4
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 24
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ８月: 63
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ８月: 1.1
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ８月: 7.6
48 | 味 | 異常でないこと | bar: ８月
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ８月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ８月: 8.4
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ８月: 3.8
| 判定 |  |  | ８月: 判定しない
| 嫌気性芽胞菌 （個／100mL） |  |  | ５月: 19; ８月: 11; １１月: 6
| 大腸菌 （MPN／100mL） |  |  | ５月: 3.9*10; ８月: 2.2*10*10; １１月: 5.2 | 0
| クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L） |  |  | ８月: 0
| ジアルジア（個／10L） |  |  | ８月: 0
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下 |  | ８月: 0.000005未満
| 採水日 |  |  | ５月: 2024-05-21; ８月: 2024-08-27; １１月: 2024-11-19
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | ５月: 21.2; ８月: 25.8; １１月: 8.8
| 水温 | ℃ |  | ５月: 13.8; ８月: 20.2; １１月: 11.8
天候 | bar: ５月; ８月; １１月

## 瀬ヶ野
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 瀬ヶ野 （浄水） |  | 項目 | 9 | 22 | 9 | 9 | 51 | 9 | 9 | 22 | 9 | 9 | 22 | 9
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.005; ８月: 0.003; １１月: 0.002; ２月: 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.6
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ８月: 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06 | ５月: 0.06未満; ８月: 0.08; １１月: 0.06未満; ２月: 0.06未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 | ５月: 0.002未満; ８月: 0.002未満; １１月: 0.002未満; ２月: 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001 | ５月: 0.02; ８月: 0.027; １１月: 0.013; ２月: 0.007
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ５月: 0.003未満; ８月: 0.005; １１月: 0.007; ２月: 0.004
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001 | ５月: 0.022; ８月: 0.032; １１月: 0.016; ２月: 0.008
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ５月: 0.016; ８月: 0.015; １１月: 0.011; ２月: 0.008
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001 | ５月: 0.002; ８月: 0.005; １１月: 0.003; ２月: 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 | ５月: 0.008未満; ８月: 0.008未満; １１月: 0.008未満; ２月: 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ８月: 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 4.7
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 2
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 18
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ８月: 44
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
判定 | bar: ４月 to ３月
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 2024-07-23 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2024-11-19 | 2025-12-17 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-03-18
| 残留塩素 | ㎎/L | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5
| 気温 | ℃ |  | 20.6 | 25.5 | 19 | 33 | 29.5 | 30.2 | 22.5 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7.5
| 水温 | ℃ |  | 14.4 | 18.2 | 20.3 | 22.8 | 25.9 | 25.5 | 21 | 15.5 | 11.4 | 8.3 | 8.8 | 8.6
| 天候 |  |  | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨／晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴
項目 番号 | 瀬ヶ野 （原水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ８月: 2000
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | bar: ８月
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.63
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ８月: 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.05
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ８月: 0.07
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 4
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.008
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ８月: 1.6
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 17
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ８月: 44
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ８月: 0.8
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ８月: 6.8
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ８月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ８月: 4.4
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ８月: 1.1
| 判定 |  |  | ８月: 判定しない
| 嫌気性芽胞菌 （個／100mL） |  |  | ５月: 3; ８月: 1; １１月: 1
| 大腸菌 （MPN／100mL） |  |  | ５月: 4.5*10; ８月: 2.2*10; １１月: 1
| クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L） |  |  | ８月: 0
| ジアルジア（個／10L） |  |  | ８月: 0
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下 |  | ８月: 0.000005未満
| 採水日 |  |  | ５月: 2023-05-24; ８月: 2024-08-27; １１月: 2024-11-19
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | ５月: 23.5; ８月: 27.8; １１月: 7.5
| 水温 | ℃ |  | ５月: 14.2; ８月: 20.2; １１月: 9.3
天候 | bar: ５月; ８月; １１月

## 高野西部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 高野西部 （浄水） |  | 項目 | 9 | 21 | 9 | 9 | 51 | 9 | 9 | 21 | 9 | 9 | 21 | 9
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 1.2
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ８月: 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06 | ５月: 0.06未満; ８月: 0.06未満; １１月: 0.06未満; ２月: 0.06未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 | ５月: 0.002未満; ８月: 0.002未満; １１月: 0.002未満; ２月: 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ５月: 0.003未満; ８月: 0.003未満; １１月: 0.003未満; ２月: 0.003未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ５月: 0.003未満; ８月: 0.003未満; １１月: 0.003未満; ２月: 0.003未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001 | ５月: 0.001未満; ８月: 0.001未満; １１月: 0.001未満; ２月: 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 | ５月: 0.008未満; ８月: 0.008未満; １１月: 0.008未満; ２月: 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ８月: 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 4.2
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 24
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ８月: 41
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.7
48 | 味 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
判定 | bar: ４月 to ３月
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | 2024-04-16 | 2024-05-21 | 2024-06-18 | 2024-07-23 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 2024-10-17 | 2024-11-19 | 2025-12-17 | 2025-01-21 | 2025-02-18 | 2025-03-18
| 残留塩素 | ㎎/L | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 気温 | ℃ |  | 20.3 | 23 | 19.5 | 33.8 | 29 | 29 | 22.8 | 9.2 | 7 | 6.5 | 0.8 | 6.8
| 水温 | ℃ |  | 14 | 14.8 | 16.5 | 17.2 | 19.1 | 20.8 | 17 | 15.8 | 14.1 | 13.5 | 11.7 | 11.5
| 天候 |  |  | 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨／晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴
項目 番号 | 高野西部 （原水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ８月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ８月: 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ８月: 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 1.2
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ８月: 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ８月: 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ８月: 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ８月: 0.09
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ８月: 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ８月: 4
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ８月: 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ８月: 2.3
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ８月: 24
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ８月: 49
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ８月: 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ８月: 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ８月: 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ８月: 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ８月: 6.3
48 | 味 | 異常でないこと | bar: ８月
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ８月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ８月: 0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ８月: 0.2
| 判定 |  |  | ８月: 判定しない
| 嫌気性芽胞菌 （個／100mL） |  |  | ８月: 0
| 大腸菌 （MPN／100mL） |  |  | ８月: 2.9*10
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下 |  | ８月: 0.000005未満
| 採水日 |  |  | ８月: 2024-08-27
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | ８月: 29
| 水温 | ℃ |  | ８月: 18.8
天候 | bar: ８月

## 戸中川前
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 戸中川前 （浄水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ８月: 0; ２月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ８月: 検出しない; ２月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.65
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06 | ８月: 0.06未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 | ８月: 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001 | ８月: 0.001未満
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ８月: 0.003未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001 | ８月: 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001 | ８月: 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001 | ８月: 0.001未満
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ８月: 0.003未満
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001 | ８月: 0.001未満
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001 | ８月: 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 | ８月: 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ８月: 1.4; ２月: 1.5
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ８月: 0.3未満; ２月: 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ８月: 6.6; ２月: 6.8
48 | 味 | 異常でないこと |  | ８月: 異常なし; ２月: 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ８月: 異常なし; ２月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ８月: 0.5未満; ２月: 0.5未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ８月: 0.2; ２月: 0.1未満
判定 | bar: ８月; ２月
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| PFOS及びPFOA（原水：取水場より採取） | 0.00005mg／L以下 |  | ８月: 0.000005未満
| 採水日 |  |  | ８月: 2023-08-28; ２月: 2025-02-18
| 残留塩素 | ㎎/L | - | ８月: 0.4; ２月: 0.3
| 気温 | ℃ |  | ８月: 26; ２月: 1.3
| 水温 | ℃ |  | ８月: 20.2; ２月: 4.5
天候 | bar: ８月; ２月

## 戸中高内
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 戸中高内 （浄水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ８月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ８月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ８月: 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ８月: 0.72
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ８月: 2.2
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | bar: ８月
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ８月: 7.7
48 | 味 | 異常でないこと |  | ８月: 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ８月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ８月: 3.1
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ８月: 0.1未満
判定 | bar: ８月
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | ８月: 2023-08-28
| 残留塩素 | ㎎/L | - | ８月: 0.1
| 気温 | ℃ |  | ８月: 25.5
| 水温 | ℃ |  | ８月: 21.3
天候 | bar: ８月

## 職員保菌検査
令和6 | 年度分水質検査委託に係る保菌検査実施記録 | [5 empty] | 単位；人
項目 番号 | 職員 保菌検査 | １回目 検 査 |  | ２回目 検 査 |  | １回目 追加検査 | ２回目 検 査
| 検査項目名 | 実施日 |  | 実施日 |  | 実施日
1 | 赤痢 サルモネラ | 2024-04-16 |  | 2024-11-19 |  | 2022-04-20
上下水道課 検査実施職員数 |  | 8 |  | 8 |  | 8
検査結果（名） |  | 陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性
|  | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
※水道法の規定により、上下水道課の職員は年に
２回、上記項目の保菌検査を実施しています。

## 山岡使用開始届５１項目 (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 17 | 18
項目 番号 | 山岡 （浄水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | bar: ３月
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ３月: 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ３月: 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ３月: 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ３月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ３月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ３月: 0.54 | 0.54 | 0.54
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ３月: 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ３月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ３月: 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ３月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ３月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ３月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06 | ３月: 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 | ３月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001 | ３月: 0.004 | 0.004 | 0.004
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ３月: 0.003 | 0.003 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001 | ３月: 0.005 | 0.005 | 0.005
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ３月: 0.004 | 0.004 | 0.004
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001 | ３月: 0.001 | 0.001 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 | ３月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ３月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ３月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ３月: 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ３月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ３月: 4.5 | 4.5 | 4.5
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/ｌ以下 | 0.005 | ３月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ３月: 2.6 | 2.6 | 2.6
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ３月: 24 | 24 | 24
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ３月: 76 | 76 | 76
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ３月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ３月: 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ３月: 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ３月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ３月: 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ３月: 0.5 | 0.5 | 0.5
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ３月: 7.8 | 7.8 | 7.8
48 | 味 | 異常でないこと |  | ３月: 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ３月: 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ３月: 0.9 | 0.9 | 0.9
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ３月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
判定 | bar: ３月
| 嫌気性芽胞菌 | [14 empty] | - | -
| 大腸菌 | [14 empty] | - | -
| クリプトスポリジウム（原虫） | [14 empty] | - | -
| ジアルジア | [14 empty] | - | -
| 採水日 |  |  | ３月: 2017-03-21
| 残留塩素 | ㎎/ | - | ３月: 0.3 | 0.3 | 0.3
| 気温 | ℃ |  | ３月: 6.5 | 6.5 | 6.5
| 水温 | ℃ |  | ３月: 5 | 5 | 5
天候 | bar: ３月