## 八幡沢・第６
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 令和８年度 八幡沢配水池 （浄水） |  | 項目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ４月: 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ４月: 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | [12 empty] | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | [12 empty] | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | [12 empty] | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | [12 empty] | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | [12 empty] | 0.002
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | [12 empty] | 0.002未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | [12 empty] | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | [12 empty] | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | [12 empty] | 0.02未満
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ４月: 0.15 | 0.6
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | [12 empty] | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | [12 empty] | 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | [12 empty] | 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | [12 empty] | 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | [12 empty] | 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | [12 empty] | 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | [12 empty] | 0.001未満
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下 | [13 empty] | 0.001未満
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 | [12 empty] | 0.01未満
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | [12 empty] | 0.02未満
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | [12 empty] | 0.03未満
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | [12 empty] | 0.01未満
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | [12 empty] | 47
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | [12 empty] | 0.005未満
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | [12 empty] | 1.6
39 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ４月: 4.1 | 4.2
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | [12 empty] | 170
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | [12 empty] | 0.02未満
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | [12 empty] | 0.000001未満
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | [12 empty] | 0.000001未満
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | [12 empty] | 0.002未満
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | [12 empty] | 0.0005未満
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | [12 empty] | 0.3未満
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ４月: 0.4 | 9.4
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 7.9
49 | 味 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし | 微硫化水素臭
50 | 臭気 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし | 3.1
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ４月: 0.5 | 0.1未満
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ４月: 0.1未満
判定 | bar: ４月
嫌気性芽胞菌 （個／100mＬ）
大腸菌 （MPN／100mＬ）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10Ｌ）
ジアルジア（個／10Ｌ）
| 採水日 |  |  | ４月: 2026-04-21
| 残留塩素 | ㎎/L | - | ４月: 0.5
| 気温 | ℃ |  | ４月: 12
| 水温 | ℃ |  | ４月: 12.6
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 令和８年度 第１水源 （原水） |  | 項目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ４月: 0.72
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200 | 1
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 9
49 | 味 | 異常でないこと
50 | 臭気 | 異常でないこと
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
| 判定 |  |  | ４月: 判定しない
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | ４月: 2026-04-21
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | ４月: 14.5
| 水温 | ℃ |  | ４月: 15.8
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 令和８年度 第２水源 １号井戸 （原水） |  | 項目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ４月: 0.56
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200 | 1
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 9.3
49 | 味 | 異常でないこと
50 | 臭気 | 異常でないこと
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
| 判定 |  |  | ４月: 判定しない
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | ４月: 2026-04-21
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | ４月: 12.3
| 水温 | ℃ |  | ４月: 16.4
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 令和８年度 第２水源 ２号井戸 （原水） |  | 項目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ４月: 0.57
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200 | 1
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 9.4
49 | 味 | 異常でないこと
50 | 臭気 | 異常でないこと
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
| 判定 |  |  | ４月: 判定しない
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | ４月: 2026-04-21
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | ４月: 12.3
| 水温 | ℃ |  | ４月: 16.5
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 令和８年度 第６水源 （原水） |  | 項目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ４月: 0.23
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
38 | 塩化物イオン | 200 | 1
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 9.3
48 | 味 | 異常でないこと
49 | 臭気 | 異常でないこと
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
| 判定 |  |  | ４月: 判定しない
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
| 採水日 |  |  | ４月: 2026-04-21
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | ４月: 12
| 水温 | ℃ |  | ４月: 16
天候 | bar: ４月
水質検査結果が戻ってきたらホームページを更新すること
測定結果の最大・最小表示は正しく表示されていることを確認してから、整理して表示させる
年度始めに、塚原の第一工業製薬㈱（旧バイオコクーン研究所、℡33-9278）から最新の水質検査結果を求められるので、連絡が来たら最新のデータをメールするかHP更新したことを連絡すること。アドレスはその都度聞く。
（４年度は６月分の検査結果を６月中に、３月の監査のため２月分の検査結果を２月中に欲しいと言われた）
Note on C23: 国の暫定目標値 50ｎｇ/L ＝0.00005ｍｇ/Ｌ
Note on B271: 分析センターの表記では 「第６水源 取水場」
Note on C330: 国の暫定目標値 50ｎｇ/L ＝0.00005ｍｇ/Ｌ

## 棚倉受水池
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 令和８年度 棚倉受水池（浄水） |  | 項目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ４月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ４月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ４月: 4.5
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ４月: 0.4
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 7.7
49 | 味 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
50 | 臭気 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ４月: 0.5未満
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ４月: 0.1未満
判定 | bar: ４月
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | ４月: 2026-04-21
| 残留塩素 | ㎎/L |  | ４月: 0.2
| 気温 | ℃ |  | ４月: 14
| 水温 | ℃ |  | ４月: 9.8
天候 | bar: ４月
Note on B2: 修明高校の上台農場で、受水池の検査結果を知りたいと年に１回ほど問い合わせ来る予定
Note on C23: 国の暫定目標値 50ｎｇ/L ＝0.00005ｍｇ/Ｌ

## 第５給水栓
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16
項目 番号 | 令和８年度 第５給水栓（堤浄水） |  | 項目 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ４月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ４月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ４月: 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ４月: 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ４月: 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ４月: 5.7
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ４月: 0.3未満
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 7
48 | 味 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ４月: 0.5未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ４月: 0.1未満
判定 | bar: ４月
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
| 採水日 |  |  | ４月: 2026-04-21
| 残留塩素 | ㎎/L |  | ４月: 0.4
| 気温 | ℃ |  | ４月: 12
| 水温 | ℃ |  | ４月: 13.9
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 令和８年度 第５水源 １号井戸（原水） |  | 項目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ４月: 0.44
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ４月: 0.085
39 | 塩化物イオン | 200 | 1
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下
49 | 味 | 異常でないこと
50 | 臭気 | 異常でないこと
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
| 判定 |  |  | ４月: 判定しない
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | ４月: 2026-04-21
| 残留塩素 | ㎎/L | - | bar: ４月 to ３月
| 気温 | ℃ |  | ４月: 12
| 水温 | ℃ |  | ４月: 14.3
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 令和８年度 第５水源 ２号井戸（原水） |  | 項目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ４月: 0.26
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005 | ４月: 0.032
39 | 塩化物イオン | 200 | 1
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下
49 | 味 | 異常でないこと
50 | 臭気 | 異常でないこと
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
| 判定 |  |  | ４月: 判定しない
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | ４月: 2026-04-21
| 残留塩素 | ㎎/L | -
| 気温 | ℃ |  | ４月: 12
| 水温 | ℃ |  | ４月: 13.4
天候 | bar: ４月
水道水中に鉄分の発生増
令和５年１月２４日、逆川の水道管漏水修繕工事中に排泥弁の開き間違いでにごり発生
Note on C61: 国の暫定目標値 50ｎｇ/L ＝0.00005ｍｇ/Ｌ
Note on B69: 分析センターの表記では 「第５水源 取水場№１」
Note on B136: 分析センターの表記では 「第５水源 取水場№２」

## 山岡
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 令和８年度 山岡 （浄水） |  | 項目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ４月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ４月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ４月: 2.8
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ４月: 0.8
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 7.6
49 | 味 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
50 | 臭気 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ４月: 1.4
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ４月: 0.1未満
判定 | bar: ４月
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | ４月: 2026-04-21
| 残留塩素 | ㎎/L | - | ４月: 0.3
| 気温 | ℃ |  | ４月: 12
| 水温 | ℃ |  | ４月: 10.5
天候 | bar: ４月
項目 番号 | 令和８年度 山岡 （原水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200 | 1
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下
49 | 味 | 異常でないこと
50 | 臭気 | 異常でないこと
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
判定
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
| 大腸菌 （MPN／100mL） | [14 empty] | 0
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
採水日
| 残留塩素 | ㎎/L | -
| 気温 | ℃
| 水温 | ℃
天候
Note on C23: 国の暫定目標値 50ｎｇ/L ＝0.00005ｍｇ/Ｌ

## 瀬ヶ野
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 令和８年度 瀬ヶ野 （浄水） |  | 項目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ４月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ４月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ４月: 2
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ４月: 0.7
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 7.5
49 | 味 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
50 | 臭気 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | bar: ４月
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ４月: 0.1未満
判定 | bar: ４月
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | ４月: 2026-04-21
| 残留塩素 | ㎎/L | - | ４月: 0.1
| 気温 | ℃ |  | ４月: 15
| 水温 | ℃ |  | ４月: 14.3
| 天候 |  |  | ４月: 曇/晴
項目 番号 | 令和８年度 瀬ヶ野 （原水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200 | 1
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下
49 | 味 | 異常でないこと
50 | 臭気 | 異常でないこと
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
判定
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
採水日
| 残留塩素 | ㎎/L | -
| 気温 | ℃
| 水温 | ℃
天候
Note on C23: 国の暫定目標値 50ｎｇ/L ＝0.00005ｍｇ/Ｌ

## 高野西部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 令和８年度 高野西部 （浄水） |  | 項目 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | ４月: 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ４月: 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ４月: 2.6
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ４月: 0.3未満
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ４月: 6.6
49 | 味 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
50 | 臭気 | 異常でないこと |  | ４月: 異常なし
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ４月: 0.5未満
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ４月: 0.1未満
判定 | bar: ４月
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
| 採水日 |  |  | ４月: 2026-04-21
| 残留塩素 | ㎎/L | - | ４月: 0.4
| 気温 | ℃ |  | ４月: 15.8
| 水温 | ℃ |  | ４月: 14.1
| 天候 |  |  | ４月: 曇/晴
項目 番号 | 令和８年度 高野西部 （原水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | ９月 | １１月 | １２月 | １２月 | １１月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200 | 1
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下
49 | 味 | 異常でないこと
50 | 臭気 | 異常でないこと
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
判定
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
採水日
| 残留塩素 | ㎎/L | -
| 気温 | ℃
| 水温 | ℃
天候
130
検出
0.0003未満
0.00005未満
0.001未満
0.001未満
0.001未満
0.002未満
0.004未満
0.001未満
1.1
0.08未満
0.1未満
0.0002未満
0.005未満
0.004未満
0.002未満
0.001未満
0.001未満
0.000005未満
0.001未満
0.01未満
0.02未満
0.03未満
0.01未満
3.9
0.005未満
2.1
28
73
0.02未満
0.000001未満
0.000001未満
0.002未満
0.0005未満
0.3未満
6.5
異常なし
0.5未満
0.1未満
判定しない
0
2
0
35
19
晴
クリプトスポリジウム・ジアルジアの検査は、膜ろ過法では菌の大きさの関係で発生しない。高野西部浄水場では検査に該当しない

## 戸中川前
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 令和８年度 戸中川前 （浄水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA（原水：取水場より採取） | 0.00005mg／L以下
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200 | 1
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下
49 | 味 | 異常でないこと
50 | 臭気 | 異常でないこと
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
判定
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
採水日
| 残留塩素 | ㎎/L | -
| 気温 | ℃
| 水温 | ℃
天候

## 戸中高内
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
項目 番号 | 令和８年度 戸中高内 （浄水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
1 | 一般細菌 | 100 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001
20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg／L以下
21 | ベンゼン | 0.01 | 0.001
22 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06
23 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002
24 | クロロホルム | 0.06 | 0.001
25 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
26 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001
27 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001
28 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001
29 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003
30 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001
31 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001
32 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008
33 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01
34 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02
35 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03
36 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01
37 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1
38 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | 0.005
39 | 塩化物イオン | 200 | 1
40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1
41 | 蒸発残留物 | 500 | 20
42 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02
43 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06
44 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06
45 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002
46 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005
47 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3
48 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下
49 | 味 | 異常でないこと
50 | 臭気 | 異常でないこと
51 | 色度 | 5度以下 | 0.5
52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1
判定
嫌気性芽胞菌 （個／100mL）
大腸菌 （MPN／100mL）
クリプトスポリジウム（原虫）（個／10L）
ジアルジア（個／10L）
採水日
| 残留塩素 | ㎎/L | -
| 気温 | ℃
| 水温 | ℃
天候

## 職員保菌検査
令和８ | 年度分水質検査委託に係る保菌検査実施記録 |  |  |  | 単位；人
項目 番号 | 職員 保菌検査 | １回目 検 査 |  | ２回目 検 査
| 検査項目名 | 実施日 |  | 実施日
1 | 赤痢 サルモネラ | 2026-04-20
上下水道課 検査実施職員数 |  | 8
検査結果（名） |  | 陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性
|  | 0 | 8
※水道法の規定により、上下水道課の職員は年に
２回、上記項目の保菌検査を実施しています。

## 山岡使用開始届５１項目 (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 17 | 18
項目 番号 | 山岡 （浄水） |  | 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51
| 項目名 | 基準値 | 下限値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小
1 | 一般細菌 | 100 | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | bar: ３月
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |  | ３月: 検出しない | 検出しない | 検出しない
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.0003 | ３月: 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | 5e-05 | ３月: 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.005 | ３月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | 0.004 | ３月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | 0.02 | ３月: 0.54 | 0.54 | 0.54
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | 0.08 | ３月: 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満
13 | ホウ素及びその化合物 | 1 | 0.1 | ３月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
14 | 四塩化炭素 | 0.002 | 0.0002 | ３月: 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | １，４－ジオキサン | 0.05 | 0.005 | ３月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | （シス及びトランス）-1.2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.004 | ３月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
17 | ジクロロメタン | 0.02 | 0.002 | ３月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ベンゼン | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | 塩素酸 | 0.6 | 0.06 | ３月: 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02 | 0.002 | ３月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | クロロホルム | 0.06 | 0.001 | ３月: 0.004 | 0.004 | 0.004
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ３月: 0.003 | 0.003 | 0.003
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | 臭素酸 | 0.01 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | 総トリハロメタン | 0.1 | 0.001 | ３月: 0.005 | 0.005 | 0.005
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | 0.003 | ３月: 0.004 | 0.004 | 0.004
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | 0.001 | ３月: 0.001 | 0.001 | 0.001
30 | ブロモホルム | 0.09 | 0.001 | ３月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | 0.008 | ３月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1 | 0.01 | ３月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | 0.02 | ３月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | 0.03 | ３月: 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満
35 | 銅及びその化合物 | 1 | 0.01 | ３月: 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | 0.1 | ３月: 4.5 | 4.5 | 4.5
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05㎎/ｌ以下 | 0.005 | ３月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
38 | 塩化物イオン | 200 | 1 | ３月: 2.6 | 2.6 | 2.6
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 | 1 | ３月: 24 | 24 | 24
40 | 蒸発残留物 | 500 | 20 | ３月: 76 | 76 | 76
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | 0.02 | ３月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ジェオスミン | 1e-05 | 1e-06 | ３月: 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | ２－メチルイソボルネオール | 1e-05 | 1e-06 | ３月: 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.002 | ３月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
45 | フェノール類 | 0.005 | 0.0005 | ３月: 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | 有機物（ＴＯＣ） | 3 | 0.3 | ３月: 0.5 | 0.5 | 0.5
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6以下 |  | ３月: 7.8 | 7.8 | 7.8
48 | 味 | 異常でないこと |  | ３月: 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと |  | ３月: 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | ３月: 0.9 | 0.9 | 0.9
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 | ３月: 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
判定 | bar: ３月
| 嫌気性芽胞菌 | [14 empty] | - | -
| 大腸菌 | [14 empty] | - | -
| クリプトスポリジウム（原虫） | [14 empty] | - | -
| ジアルジア | [14 empty] | - | -
| 採水日 |  |  | ３月: 2017-03-21
| 残留塩素 | ㎎/ | - | ３月: 0.3 | 0.3 | 0.3
| 気温 | ℃ |  | ３月: 6.5 | 6.5 | 6.5
| 水温 | ℃ |  | ３月: 5 | 5 | 5
天候 | bar: ３月